中国重汽智能制造中心基建项目

地源热泵岩土热物性测试技术服务

招 标 文 件

招标编号：ZBGL2026080010

招标人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年8月

# 目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	16

投标人须知前附表	16

一、说明	20

二、招标文件	21

三、投标文件编制	21

四、投标文件递交	24

五、开标与评标	25

六、授予合同	27

七、废标及终止招标	28

八、解释权	29

九、中标人瑕疵滞后发现的处理原则	29

第三章 评分方法及标准	30

一、评分细则	30

二、评标办法	31

第四章 服务标准及要求	36

第五章 合同	40

第六章 投标文件格式	61

一、投标函	61

二、法定代表人授权书	62

三、唱标单	63

四、企业基本情况介绍	64

五、近三年财务状况	65

六、投标保证金	66

七、项目负责人简历表	67

八、项目班子配备情况表	68

九、方案、承诺及其他	69

十、相关法律法规及行业规范清单	70

十一、技术偏离表	71

十二、商务偏离表	72

十三、其它资信材料	73

第一章 招标公告

1.招标条件

中国重汽智能制造中心基建项目地源热泵岩土热物性测试技术服务以公开招标的方式组织招标。本项目招标人是中国重汽集团济南动力有限公司，建设资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

  - 项目名称：中国重汽智能制造中心基建项目地源热泵岩土热物性测试技术服务

  - 项目概况：项目总用地面积约670000平方米，总建筑面积约250000平方米。新建园区采用地源热泵空调系统。经估算，夏季空调冷负荷约为17000KW，冬季空调热负荷约为17000KW。

  - 项目地点：山东省济南市章丘区世纪大道路北潘王路。

  - 资金来源：企业自筹，已落实；

  - 工期要求：详见招标文件；

  - 招标范围：中国重汽智能制造中心基建项目地源热泵岩土热物性测试技术服务，主要为建设项目的地源热泵岩土热物性测试技术服务工作，并随时接受招标人的咨询。工作内容包括但不限于：投标人根据项目特点及相关资料完成现场踏勘、井位测量定位、8口测试井钻孔施工、HDPE PE100级双U地埋管安装、回填、地层初始温度测试、连续热响应测试、数据采集与拟合计算、岩土热物性参数分析、正式试验报告编制、交付等全部工作内容，包含设备进出场、现场文明施工、场地恢复、复测、技术配合等配套工作。（具体详见招标文件中技术服务及要求）

  - 本项目共分：1个标段。

3．投标人资格要求

  - 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；具有必要的技术支撑条件，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

  - 投标人资质要求：投标人的各项资质需符合完成本招标内容的国家、地方及行业法规要求；具有同类服务的经验，出具的测试报告须能够为后期室外地埋集成系统设计提供所需参数。

拟派项目负责人需具备中级及以上工程师职称，拥有热响应试验管理经验；现场操作人员需具备同类施工经验。若人员资格证书无单位名称或与投标人单位名称不一致的，报名时须提交投标截至时间前一年内在本单位缴纳的连续6个月的社保证明。

3.3业绩要求：近三年（2023年7月1日至今，以合同签订日期为准）承揽过地源热泵岩土热物性测试技术服务业绩不少于1项，优先提供济南地区业绩，报名时需提供合同原件的扫描件。

3.4财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年），要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）、年度纳税信用评价信息、企业对外担保说明。

3.5信誉要求：公司信誉良好，无与项目有关的行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

3.6本项目不接受联合体投标，严禁转包、违法分包。

3.7没有被我公司列入黑名单。

3.8供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

3.9法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

4．报名及招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年8月6日至2026年8月12日每日8:30至17:00（北京时间，下同），准备以下资料盖章的扫描件。根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件-供应商注册）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件-供应商应标），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照下方资质文件组成准备资料并上传(资质标，要求做好目录），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

已注册的投标人注意到重汽e采通平台检查更新近三年的经营概况，财务信息更新到近三年，且不许有空余，若因此造成应标不成功，后果由投标人自行承担。（更新路径：重汽e采通-供应商中心-供应商变更-供应商财务数据变更管理-右上角：发起变更）

报名时提供的资料不合格的会在系统被驳回，请及时查阅审核状态并及时补齐资料，不能按时补充资料的视为自动放弃本次投标。

    - 营业执照、资质证书；

    - 项目团队人员资格证书，以及在报名单位近6个月社保缴纳证明。

    - 符合资格要求的类似建设项目服务业绩，数量不限，能报尽报，要求至少提供2份合同扫描件（同时填写附件1）；

    - 近三年财务状况报告（同时填写附件2，数据必须与报告一致）；

    - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；

    - 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

    - 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

    - 信用中国和裁判文书网站的报名公司的信息截图；

    - 公司简单介绍（包括但不限于公司规模和实力、办公地点、济南有无办事机构、企业荣誉及认证等，尽量简洁），附公司内部办公环境照片，填写公司专业人员情况统计表（附件3）；

    - 唯一的法人授权委托书（附件4）及被授权人在报名单位近6个月社保缴纳证明；

    - 联系人、联系方式、电子邮箱。

以上报名资料均要加盖公章。

注意：

本项目实行资格预审，资质审查通过即为报名成功，发放招标文件前，招标人进行资格审核验证，对报名单位从公司规模实力、业绩、财务状况等多个方面按所提供的报名材料进行考察，根据审查考察结果以合格制或有限数量制确定投标入围名单。开标时，对投标人资格进行再次核验（资格后审）。

入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件，具体发送时间另行通知。

报名时请按照本公告附件4《非生产供应商注册操作手册》及e采通首页《供应商用户手册》提示完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，供应商属性选择【非生产】、管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】；采购形式编号见本公告标题下方；经营概况“是否提供”原则上选择【能提供】，近三年财务数据为必填项，要求如实填写；配套能力的供货类别选择“工程建设-环评安评等”；账号信息不允许有任何空格且必须填写对公账号（不按要求填写的将影响投标保证金退还）。

已注册的不要重复注册，未曾注册过的提示组织代码重复的请直接电话联系解决。注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。

4.2招标文件获取：资质审查通过后在重汽e采通平台线上获取。

4.3招标文件工本费：无。

4.4投标保证金金额、形式和递交：详见招标文件。

4.5中标服务费：无。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．招标公告发布媒介

本公告在中国重型汽车集团有限公司网站上发布。

7．联系方式

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

地    址：山东省济南市高新区华奥路777号

联 系 人：葛工

联系方式：18560151676

2026年8月5日

附件1

| 近三年符合报名资格要求的业绩列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/合同 名称 | 项目地点 | 项目简介 （工程范围、规模） | 合同额 | 合同服务内容 | 合同签订时间 | 建设单位 （合同甲方） | 是否履约完毕 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 数量不限 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

请按以下表格内容如实填写，提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（近三年指2023、2024、2025年）的财务审计报告，并加盖公章（包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注）。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。要求汇总表与财务报告（表）数据必须一致。

| 投标单位资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（**.**%） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金（万元） |  |  |  |
| 发展能力状况 （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

附件3

| 公司专业人员情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 从业时间 |

附件4

法人授权委托书

致:

本授权书宣告，我单位              （以下简称“投标人”）授权   （姓名）为本单位的合法代理人，授权其在                     项目的投标活动中，以本单位的名义，并代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改文件和处理一切与本项目有关的事务，包括合同签订。代理人在本招标及合同签订活动中的一切行为，均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。

有效期：

代理人无权转换委托权。特此委托。

（法定代表人及委托代理人身份证正、反面复印件）

代理人姓名：           性别：

年龄：                 职务：

身份证号：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件5

非生产供应商注册操作手册

e采通账号注册

投标人必须在报名时完成账号注册，注册成功后会收到短信通知，用收到的供应商账号和密码登录，请牢记。已注册过账号密码丢失的，用注册时的手机号登录，点击忘记密码，自行重新设置。已注册过账号登录时提示账号已注销的请联系招标人协调解决。

投标单位名称带有括号的，应确保括号的样式（区分英文或汉字输入法）与银行预留的、e采通注册的完全一致，不一致的请自行在e采通中修改，否则影响后续退保证金及付款。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

供应商注册

归口部门选“技术改造部”

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- 点击立即注册

新用户注册前请务必仔细阅读系统中的供应商用户手册，根据手册提示进行操作，见下图所示

2.     填写手机号码（没有注册过的）

3.     注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.     点击新增

5 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

登录界面

1）功能简介

此页面用于进行账号登录，找回密码。

- 界面如下

3）页面规则

重置密码：对于新注册的供应商，审批流程结束之后e采通系统会发送短信到注册的收据号上，会告知登录账号和密码，账号为供应商注册完成后发送到手机上的账号密码。登录系统之后，立即绑定手机号，后续所有的密码重置都可以在登录界面点击忘记密码按钮，验证手机号码进行重置！

如果供应商从未在系统内注册，此时认为是新供应商注册，需要点击“立即注册”按钮，用自己的手机号码登陆系统，进入系统之后点击供应商中心——》供应商注册，填写供应商注册信息，注意此时需要尽量把所有信息都维护完整，才可以提交成功，如果点击提交系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

供应商注册注意事项

1）功能简介

此页面用于进行供应商注册

2）界面如下

3）页面规则

点击新增按钮进入注册界面，如果点击提交，系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

注册信息的字段：尽量把所有信息都填写完整，

- 统一社会信用代码字段，是供应商的唯一标识字段，没有校验规则，如果系统报统一社会信用代码重复则说明此供应商已经在e采通内存在，请咨询对应的采购工程师账号密码。

- 采购形式编号和投标项目名称、近三年财务指标情况，对于非生产类供应商都是必填项。

- 营业执照有效结束日期目前限制在当前日期及之前，应该限制在当前日期之后，最大允许“9999-12-31”，即代表永久有效。

- 提交成功之后进入审批流，每个节点都会由1个或多个负责人审批，提交之后需要随时关注审批进度，被驳回的需要修改后重新提交信息。审批流程全部走完结束之后，且有短信通知供应商才算注册成功。

- 点击“查看”按钮可以进行查看注册信息，供应商提交注册之后想查看审批进度，可以点击此按钮。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

e采通发布招标文件后，根据项目编号搜索本项目并点击应标，上传文件之后点击提交。

此处应标为线上资格审查环节，不是投标环节，不需要上传投标文件。投标单位应尽快应标以验证e采通账号是否可以正常使用，账号异常的请按下述提示修改账号后提交应标资料，应标审核通过后方可进入投标环节，逾期不应标的无法参与投标。

注意：

此处如果出现“请到供应商基本信息界面，编辑补充提供财务数据再参与招投标！”提示，则说明供应商基本信息缺失财务数据，重汽财务部门和采购中心要求必须提供财务数据才可以参与招标（极特殊情况无法提供财务数据的请联系采购中心李晓斌+86-17860603455  ）

补充信息请到供应商中心——供应商变更任务——发起变更，进入信息填写界面，有①基本信息变更②供货类别变更③供货类别变更，选择《是否提供？一般是提供》，此处如果选择“否”系统则允许不提供财务数据的情况下参与应标，但是必须要先和采购中心联系，且此时提交的流程财务数据是不显示的且为空的，慎重。

按要求填写财务数据，财务数据除长期借款、短期借款、对外担保金额可以为0其他数据不允许为空，全部信息补充完整（上面其他的名称、地址、等等其他数据不变更不需要填写）之后选择采购工程师提交，经过审批后后才可以参与招标。

但是注意，如果您无法选择采购工程师，采购工程师可选为空，则说明您家缺失供货类别信息，请退出界面后重新发起优先走供货类别变更增加供货类别！！！审批通过之后再走基本信息变更补充财务数据。截图路径如下

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 1.1项目名称：中国重汽智能制造中心基建项目地源热泵岩土热物性测试技术服务 1.2项目编号：详见封面 1.3招标人：中国重汽集团济南动力有限公司 1.4项目概况：详见第一章招标公告。 1.5资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 2 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 3 | 计划服务期 | 自接到甲方委托通知的第二天起，到完成项目地源热泵岩土热物性测试技术服务全部工作内容为止。 |
| 4 | 计划工期 | 自接到甲方委托通知的第二天起，10日内完成钻井、埋管、回填与现场试验，5日内完成报告编制。 |
|  | 付款方式 | 合同付款方式：半年期商业汇票（银行承兑汇票和商业承兑汇票）。 乙方施工完成、现场热响应测试结束且交付正式的岩土热物性测试报告，并经甲方审核确认后，甲方支付至合同总价的70%；待项目地源热泵验收合格后，甲方一次性支付剩余全部费用。 |
| 5 | 投标人资格条件 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 7 | 踏勘现场 | 本项目不统一组织踏勘现场，投标人可自行踏勘，以便充分了解项目情况，合理提供方案及报价。如因对现场情况了解、考虑不周造成的投标风险和一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 投标疑问提交 | 提交疑问截止时间：2026年8月14日12:00时前； 提交疑问方式：以word文件格式发邮件至gst777@foxmail.com，并电话联系工作人员查收（葛工，联系方式：18560151676）。邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件，同时备注联系人及联系方式。 领取答疑时间：2026年8月14日17:00时前； 领取答疑地点：通过邮箱发送。 注：招标文件商务部分为实质性条款，不响应视为无效投标。如果投标人对招标文件商务、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 |
| 9 | 投标文件份数及密封 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第11条。 投标人需同时递交纸质版投标文件及在重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/上传电子标书。 纸质版投标文件份数： （1）资质证明文件：1份； （2）技术标书：正本1份，副本1份，； （3）商务标书：正本1份，副本1份； （4）唱标单（第六章 三）：一式2份，并单独密封。 资质证明文件、技术标书、商务标书、唱标单分别单独密封。 每册文件采用胶装方式装订，应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。正副本均需加盖公章。 应在封面明显处注明以下内容： （1）项目编号、项目名称、商务标书，加盖公章； （2）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。 |
| 10 | 投标保证金 | 10.1投标保证金的形式：电汇或网银从投标人基本帐户转出 10.2投标保证金的金额：人民币伍仟元整（¥5000元）。 10.3投标保证金提交截止期限：2026年8月17日17:00前 10.4投标保证金提交到： 开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司 开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行 银行帐号：37001616508050150300 开户行行号：105451000362 财务电话：0531-56062179 保证金未按上述规定缴纳的，视为自动放弃投标资格。 10.5供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 10.6投标保证金付款的银行摘要信息中要求有“保证金”字样。 10.7投标保证金的退还：按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标单位自定标之日起最长约60天，中标单位自合同签订之日起约60天，退款方式为无息退款，原路径返还。 请各投标单位知悉且视为认同此条款。 |
| 11 | 投标文件递交 | 投标文件递交截止时间：2026年8月18日9:00（北京时间）。 纸质版投标文件递交地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦1307室；线上线下同时开标。 同时，投标人须在投标截止时间前（为避免网络或电脑设备等临时出现问题，建议在投标截止日期前至少一天）将电子版投标文件上传到重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见最新版《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为自动放弃本次投标。 注意：投标人必须在报名时根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册，注册审核需2-4日，审核通过后使用企业账号gsy+供应商编码，初始密码为scm@2022（或@2023，以注册成功收到的短信通知为准）登录。报名成功后进入“招投标中心-非生产类招投标-供应商应标”，上传资格审查资料后通知招标联系人。 各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。 应标截止时间即报名截止时间，精确到秒，逾期将无法应标，视为报名不成功，无法参与投标。请自行掌握时间安排，避免无法应标。 注：资格审查未通过，不允许进入技术和商务开标、评审。 |
| 12 | 开标 | 开标时间：原则上同投标截止时间，以重汽e采通设置时间为准。 开标地点：济南市华奥路777号重汽科技大厦1307室，开标时投标人需到现场递交纸质版投标文件，同时登录重汽e采通平台进行技术澄清及商务澄清。 开标资质证明资料： 重汽e采通平台应标成功后，投标截止时间前，进入“供应商投标”环节，上传投标文件（含资质证明文件、技术标书、商务标书）。 资质证明文件请按以下顺序，每页均加盖公章，文件统一名称为“公司简称+XX项目资质证明文件”： - 营业执照、资格证书； - 法人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章 二）、6个月内社保证明信息； - 同类项目业绩合同； - 信用中国网站截图； - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）、年度纳税信用评价信息、企业对外担保说明； - 企业相关质量、职业健康安全、环境等体系认证证书（如有）； - 近三年（近三年指2023、2024、2025年）的第三方审计报告及投标单位资产情况汇总表；（第六章 五） - 在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺； - 投标保证金信息；（第六章 六） - 其他资信材料。（第六章 十三） 注：资质证明未通过，不会进入技术和商务开标。 |
| 13 | 投标说明 | 13.1本次投标所涉及到的金额（价格）均应以人民币表示，且包含税金。 13.2本次投标，除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 13.3本次投标，各投标人必须对招标文件中的各项条款予以响应，不允许偏离，否则，评标委员会有权做出对偏离的投标人不利的评审，包括取消投标人的投标资格。 |
| 14 | 评审办法 | 技术标入围后综合评标。具体详见第三章。 |
| 15 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，仅按照招标文件评分办法排序 |
| 16 | 联系方式 | 地 址：山东省济南市高新区华奥路777号 联 系 人：葛工 电 话：18560151676 |
| 17 | 其他注意事项 | （1）本项目为固定总价包干，包含人工、机械、材料、进退场、水电、试验检测、数据分析、报告编制、税金、风险、场地恢复等所有费用，招标人不再支付任何额外费用。 （2）线上、线下同时开标，参会授权代表必须携带身份证及其所在投标公司的社保证明。如有变更授权委托人的（与报名时不一致的），需携带变更后的法人授权委托书。 |

一、说明

- 招标人

详见招标公告。

- 代理机构

无

- 招标投标人、中标人

3.1 投标人系指购买本项目招标文件并向招标人提交投标文件的法人单位。

3.2 中标人系指由评标委员会评审推荐的对招标文件作出实质性响应、综合竞争实力最强、取得与招标人签订合同资格的投标人。

- 合格投标人

详见招标公告。

- 对中标单位服务团队要求

5.1 拟派主要项目人员未经招标人同意不得中途随意换人，对在工作过程中不能认真履行职责的人员，招标人有权要求更换符合要求的人员或终止合同。

5.2 招标人将对投标人的项目团队及项目其他人员的数量与技术水平进行综合分析、比较。如招标人认为投标人拟投入的项目人员数量或技术实力不足，招标人有权要求中标人按招标人要求追加相应项目人员，并将作为合同的补充内容。

- 投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。

- 招标文件费用（标书费）

免费。

二、招标文件

- 招标文件组成

8.1 本招标文件包括下列文件及所有按本招标文件有关规定发出的补充资料。

8.2 投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有说明及条款，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

- 招标文件答疑

投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第8项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第8项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。

- 招标文件修改和澄清

10.1 招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.2 为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标人可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。

10.3 投标人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

三、投标文件编制

- 投标文件组成

投标文件包括纸质版投标文件及电子版投标文件，其中纸质版投标文件需在开标前递交到开标地点，电子版投标文件需在开标前按步骤及规定时间内上传到重汽e采通平台。

投标文件包括技术标书、商务标书、资质证明文件。

在重汽e采通平台“投标”时上传，完成审核。

纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致，如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标方对纸质版标书做出修正。

投标文件必须按照11.1所列的各项顺序及要求体现的内容进行编写和装订，因技术标和商务标分别评审，故不按以上要求编写装订及有缺项漏项的将会影响评标得分。

11.1 投标文件

11.1.1 技术标书

- 企业基本情况介绍，经营办公场所自有或租赁房产概况，企业相关质量、职业健康安全、环境等体系文件一览表及对应证书；（第六章 四，除表格外可文字编写简要介绍）

- 企业主要拟派人员一览表及对应专业技术等级，注明项目负责人；（第六章 七、八）

- 技术偏离表；（第六章 十一）

- 试验设备清单、仪器精度证明；（格式自拟）

- 实施工作方案的重点阐述（包含但不限于：钻井方案、埋管回填方案、热响应试验专项方案等）；

- 投标人对项目编制进度的规划说明及保障措施；

- 对投标项目的合理化建议；

- 质量保证承诺、工期保证承诺、服务承诺；

- 投标人及项目负责人的类似业绩概况：详见招标公告，优先提供济南地区业绩，提供合同原件的扫描件；

- 相关法律法规清单；（第六章 十）

- 投标人认为需要提交的其他资料。

11.1.2商务标书

- 投标函；（第六章 一）

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（第六章 二）

- 商务偏离表（第六章 十二）

- 唱标单及报价分析；（第六章 三）

- 投保保证金（第六章 六）

11.1.2资质证明文件（详见投标人须知前附表第12项）

- 投标保证金

- 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第10项规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

- 保证金的退还，详见投标人须知前附表第10项。

- 如投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标人、其他投标人恶意串通的；

- 向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的；

- 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

- 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

- 投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

- 法律法规和招标文件规定的其他情形。

- 投标有效期

13.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表6项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。

13.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 语言

投标人与招标人及代理单位就有关招标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的投标文件须使用中文编写。

- 投标说明

15.1 投标人根据本招标文件、地源热泵岩土热物性测试技术服务标准和要求、国家有关标准规范结合本项目特点和投标人的现场考察等情况，自行酌情投标。

15.2 在具体项目执行期间，投标人根据招标人提供的所有资料，在满足其所有相关招标文件要求的前提下自行编制地源热泵岩土热物性测试技术服务方案，确定本项目的服务工作量等内容。

15.3 本项目采用固定总价的形式投标。投标报价内容须包含完成项目地源热泵岩土热物性测试技术服务工作内容所需的所有费用总和。投标报价应是招标文件所规定的招标范围内全部项目内容的价值表现。

投标报价应包括但不限于：测量定位、钻孔、HDPE PE100级管材、下管、导热材料回填、施工、设备进退场、水电费、初始地温测试、加热工况热响应试验、不间断数据采集、参数拟合计算、正式试验报告、原始数据、施工影像、场地平整清运、增值税税金、各类风险费等相关工作的全部费用，报价应综合考虑招标范围内全部工作内容、服务承诺及不可预见风险等所有费用。投标人认为必须发生的技术措施费用纳入投标报价，对投标人认为没有考虑到的费用项目，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标价格中。

12.6中标单位自行承担进场及作业过程中所需的所有费用。

- 投标文件密封及标记

16.1 投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第9项，投标人应在每一份投标文件（资质证明文件、技术标书及商务标书）右上角注明“正本”或“副本”字样。

16.2 投标文件密封和标记要求：详见“投标人须知前附表”第9项。

16.3 唱标单与投标文件正本有不一致之处，以唱标单为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。

四、投标文件递交

- 投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标人须知前附表第11项。

17.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。

17.3 招标人不接收投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标文件签收

投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

- 投标文件修改与撤回

19.1 纸质版和电子版投标文件有做修改的，必须保证修改内容一致。

19.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不能对投标文件做修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标。

五、开标与评标

- 开标及评标

本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，通过资格审查后，采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后对所有入围商务标的单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序，原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。

20.1 开标形式：

现场和重汽e采通同时开标。

20.2 开标程序

- 通过“应标-资格审批”的单位进入投标环节，按照根据最新版《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标（如有）、商务标），没有通过“应标-资格审批”的单位不能进入投标环节；

- 投标截止时间前准时进入开标现场，登录重汽e采通，根据最新版《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》，按顺序进行操作，迟到按弃标处理。

- 投标人在e采通查阅开标纪律并确认；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名投标人的法定代表人或其委托代理人是否到场；

- 宣布招标人、唱标人等有关单位；

- 由招标人核验投标单位的相关证件，并宣布核验结果；

- 由招标人代表或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

- 对本次开标存在异议的投标单位，请现场提出，否则事后不予受理；

- 招标人、唱标人、监督人、投标人授权代表应对《开标记录》全部内容进行签字确认；

- 开标会结束，投标人退场，进入评审阶段。

- 进入技术标评审环节，专家组根据评标办法对技术标进行评分，需要技术澄清的，通过重汽e采通上传《技术澄清函》；技术标评审结束后，专家组需统一入围供方技术标准、明确重要技术配置，并推荐至少3家技术得分70分以上的投标人入围商务标。技术入围投标人不足三家时，则按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。通过技术标评审的供应商进入商务标开标。

- 商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，投标人在重汽e采通进行提报报价（注意报价单位均为万元），并上传《商务澄清函》。在开标价的基础上进行多轮谈判并实行淘汰制，根据最终有效综合得分由高到低进行排序，综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推，综合得分最低者排名最后。最终推荐综合得分最高者为拟中标人，但是报价明显低于成本的除外。

以上步骤全部结束后，本次招标过程全部结束。

注意：每一轮技术澄清和商务澄清均要在重汽e采通上提交，均有时间限制，精确到秒，到点后未能提交的按无效处理。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

- 评标委员会

评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和招标人代表等3人或以上单数。

评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

- 评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

22.1客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

22.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

22.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

六、授予合同

- 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会提供的评标资料择优确定中标人。

- 招标人有接受和拒绝任何一个或所有投标的权利

招标人和买方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知

25.1确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

25.2中标通知书将是合同的组成部分。

- 签订合同

26.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

26.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

26.3合同以双方最终签署的版本为准。

七、废标及终止招标

- 废标

投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）样品不满足招标文件规定的（若招标文件约定提供样品）；

（8）按照12.1条约定无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

（10）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（11）不同投标人的投标文件相互混装的；

（12）不同投标人委托同一人投标的；

（13）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

（14）不响应招标文件付款方式、供货时间、安装时间、质量要求、质保期等实质性内容的；

（15）投标报价内容中有重大缺项漏项的。

（16）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

（17）中标人不按规定签订合同；

（18）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（19）投标人被举报，检举，并经招标方查实无误的；

（20）法律、法规规定的其他情况。

- 终止招标

出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）有效参与投标的单位不足三家以上的。

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。

（6）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

九、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

第三章 评分方法及标准

一、评分细则

本次评标采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮评标模式，最终根据综合得分确定各投标人排序，原则上按照综合得分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。

综合得分=技术标得分×40%+商务标得分×60%

评分细则如下：

技术标评分细则（满分100分）

| 序 号 | 类 别 | 得 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 （10分） | 根据提供的近三年财务审计报告情况，对资产负债率、净利润、营运资金、发展能力状况等进行综合评定，酌情得0-10分。 |
| 2 | 团队及设备实力 （15分） | 1.项目负责人职称、从业经验、同类项目履历优秀得3-5分；一般得1-2分； 2. 现场测试、施工团队配置齐全，专业匹配度高，测试设备先进、校验合格得6-10分；基本齐全得1-5分。 备注：投标人拟派本项目人员在服务期内，未征得招标人同意不得随意调整，否则，招标人有权取消入库单位的资格。其中相关人员的验证需提供能证明自投标截止时间前在本单位连续至少6个月的社会保险缴费记录材料。 |
| 3 | 项目实施业绩 （15分） | 企业近三年（2023年7月1日至今）承揽过地源热泵岩土热物性测试技术服务业绩不少于1项，每有1项得3分，本项最多得15分。 备注：以合同签订时间为准，需提供合同原件扫描件。 |
| 4 | 施工组织设计 （40分） | 1.施工方案：钻井施工流程、孔位布设、埋管回填、质量管控方案科学合理，贴合项目需求，得11-15分；方案基本可行得6-10分；方案不完善、不合理得0-5分； 2.热物性测试与模拟方案：现场热响应测试流程、设备配置、数据采集、数据分析措施完善合规，同时20年热不平衡模拟建模逻辑清晰，计算工况合理、分析维度全面、优化方案可行，完全符合国标及行业长效设计要求，得11-15分；基本可行得6-10分；不完善得0-5分； 3.进度计划、安全文明施工、风险防控方案完善合理，得8-10分；基本完善得4-7分；缺失或不合理得0-3分。 |
| 5 | 工期 （10分） | 满足招标文件要求工期的得8分；工期每提前1天加0.5分。本项最高得10分。 备注：投标人必须有对工期保证措施的详细阐述，否则，评委有权根据投标人承诺工期酌情减分。 |
| 6 | 质保及售后 （10分） | 质量承诺、售后技术配合、成果质保、问题整改服务完善到位，得8-10分；基本完善得4-7分；承诺缺失、不完善得0-3分。 |
| 7 | 合计（100分） | =1+2+3+4+5+6 |
| 1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。 2、技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分（含）以上的投标人入围。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。 |  |  |

商务标评分细则

| 序 号 | 类 别 | 总分 | 得 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 | 100分 | 入围商务标的进行综合评审。 商务标得分=当前轮次最低价/当前轮次供方投标价×商务标总分 在开标价的基础上进行多轮谈判并实行淘汰制，根据最终有效综合得分由高到低进行排序，综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推，综合得分最低者排名最后。最终推荐综合得分最高者为拟中标人，但是报价明显低于成本的除外。 |

二、评标办法

1. 评标方法

1.1评标方法

1.2评分及排序

技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。

首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后对所有入围商务标的单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序，原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评标委员会按照最终综合得分由高到低的次序排列，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时由招标人自行确定排序。

1.3招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式。除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，投标人在重汽e采通进行提报报价。

2. 评标程序

2.1 初步评审

2.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第九章资格审查文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格要求的，作无效标处理。

2.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：详附件B：废标条件

2.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价。

（3）唱标单报价与投标报价文件中价格不一致的，评标过程中，评定内容的具体数据以单独递交的唱标单报价为准，签订合同及后期结算时，以价格低的为准，价格根据下浮率同比例下调。

2.1.4投标人有下列情形之一的视为无效投标：

（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目抱有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致（资格预审的）；

（6）投标人未按投标文件的要求提交投标保证金的；

（7）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（允许联合体投标的）；

（8）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（9）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（10）资格审查未通过的；

（11）未实质性响应招标文件内容的；

（12）投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

（13）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

2.2 详细评审

2.2.1 技术标：评标委员会按本章评分细则进行打分，并计算出平均得分；

商务标：按照本章评分细则进行打分，并计算出综合评估得分。

2.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3 投标人得分=评标委员会按照本章评分细则评审的得分。

2.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4 评标结果

2.4.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会按照最终报价由高到低的次序排列。

2.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件B：废标条件

B0、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.15不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.19提供虚假的信用状况；

B1.2.20其他弄虚作假的行为；

B1.2.21招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

B1.2.22招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.23招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.24招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.25招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.2.26招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4投标报价文件（投标函除外）未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的。

B1.5在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7投标人未按第二章 投标人须知前附表第11.5款规定出席开标会的。

B1.8符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的。

B1.9出现影响采购公正的违法违规行为的、投标人报价均超过采购预算的、因重大变故、采购任务取消的等。

第四章 服务标准及要求

一、项目说明

为了准确掌握本区域地源岩土热响应情况，需对地下岩土进行热物性测试并利用专业软件分析，获得地埋管区域基本的地质资料、岩土的热物性参数及测算的每延米地埋管换热孔的换热量，为甲方的地热换热器设计、换热孔钻凿施工工艺等提供必要的基本依据。

项目概况：项目总用地面积约670000平方米，总建筑面积约250000平方米。新建园区采用地源热泵空调系统。经估算，夏季空调冷负荷约为17000KW，冬季空调热负荷约为17000KW。

项目地点：山东省济南市章丘区世纪大道路北潘王路。

测试区域如图所示，测试孔位置可由投标方根据现场实际情况进行优化调整（如有调整需体现在技术标中），确保测试数据准确性。

二、技术要求（8孔钻井+热响应试验）

### （一）编制依据及执行标准

本项目钻井施工、埋管安装、热物性试验、成果验收全过程严格执行国家及行业现行规范标准，主要依据如下：

- 《地源热泵系统工程技术规范》（GB 50366-2005，2009年版）；

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）；

- 《管井技术规范》（GB 50296-2014）；

- 《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2024）；

- 《浅层地热能勘查评价规范》（DZ/T0225-2024）；

- 《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）；

- 《地埋管地源热泵系统岩土热响应试验技术规范》（NB/T 11965-202）等相关行业标准；

- 本项目施工图纸、技术交底文件及甲方专项技术要求；

- 国家、地方现行安全生产、文明施工及环境保护相关规定。

### （二）8个测试孔钻井施工

1.钻孔数量：共计8个独立岩土热物性测试孔，均匀布置于项目规划地源热泵埋管区域内，孔位需结合场地地形、地质条件合理布设，报招标人确认后施工。

2.钻孔参数：单孔有效深度不低于120m，钻孔孔径110-150mm，钻孔垂直度偏差≤1%，孔壁平整、无坍塌、无杂物堆积。

3.埋管要求：每孔安装国标HDPEPE100级双U型地埋换热管，U型管进场需具备合格证书，材质、规格、壁厚符合国标地源热泵专用管道标准，无破损、开裂、老化、凹陷等缺陷，进场材料经甲方查验合格后方可使用。U型管安装全程顺直、无扭曲、无挤压，垂直下入孔底，管间距均匀，管口预留高度满足试验设备接驳要求；管道接口热熔连接严密、牢固，无渗漏隐患。安装完成后进行压力保压测试，保压合格后方可回填。

4.回填封堵：采用原泥浆回填或地热专用回填材料（砂石、膨润土混合填料）分层回填、夯实，确保回填密实、导热均匀，杜绝空隙、沉降，保证地层换热稳定性。

5.井体养护：成井完成后静置养护不少于48小时，使回填材料充分固结、地层温度恢复自然状态，杜绝施工扰动导致的温度偏差，为热物性试验提供合格工况条件。

6.场地处理：施工完成后清理施工现场，平整场地，恢复原有场地地貌，做到工完场清。

7.验收流程：

7.1 乙方完成8眼试验井全部施工、试验及报告资料整理工作后，自行自检合格，向甲方提交书面验收申请及全套试验成果资料。

7.2 甲方收到验收申请后3日内，组织现场核查、资料审核、数据核验；若甲方在上述期限内未组织验收，且未向乙方提出书面异议的，视为本项目验收合格。

7.3 验收合格后双方签署验收文件；甲方主张验收不合格的，应当向乙方出具书面意见，明确不合格的具体内容。验收不合格的，若因乙方施工或测试原因导致，乙方应完成整改、返工、重新试验，直至验收合格，并承担相应整改费用；若因甲方提供资料有误、技术要求变更、未及时配合确认或其他甲方原因导致的，甲方应承担全部整改费用，工期相应顺延。

### （三）原位地温测试

全部钻孔及埋管回填完成、地层温度稳定后，开展场地原位初始地温测试，逐孔检测不同深度地层初始温度，记录地层温度分布规律，绘制场地地温梯度曲线，为热响应测试提供基础数据。

### （四）岩土热物性（热响应）测试

1.测试方式：采用稳态热响应测试法，分别开展加热、换热模拟测试，全程自动化数据采集，测试过程连续、稳定，无中断、无异常数据。

2.核心测试参数：精准测定场地岩土初始温度、综合导热系数、地层热扩散率、岩土容积比热容、钻孔热阻、单位孔深换热能力、地层冷热恢复特性、地下水情况等核心热物性指标。

3.数据要求：8个测试孔分别独立测试，单孔测试时长不低于48小时，测试数据采样间隔≤5分钟，数据完整率100%；最终取8孔有效测试数据算术平均值作为场地最终热物性参数，确保数据具备代表性、准确性。

### （五）20年岩土热不平衡长期模拟计算

1.模拟计算目的：依托本次8孔实测岩土热物性参数、地层结构、初始地温数据，结合项目建筑全年动态冷热负荷，建立地埋管群地下换热数值模型，开展连续20年长期运行热不平衡模拟计算，预测地下岩土温度场逐年变化规律、冷热堆积效应、系统换热衰减特性，校核地源热泵系统长期运行稳定性，为优化埋管间距、系统配比、四季运行策略、冷热平衡调控方案提供核心数据支撑。

2.建模与计算标准：采用行业通用有限长线热源理论、非稳态数值传热模型，严格遵循《地源热泵系统工程技术规范》及地方浅层地热勘察标准，考虑岩土分层热物性、季节负荷波动、埋管群相互热干扰等核心影响因素，保证模型贴合项目实际工况。

3.基础输入条件：以本次现场实测的岩土导热系数、热扩散率、容积比热容、钻孔热阻、初始地温梯度为核心参数；结合常规公共/民用建筑冬夏冷热负荷峰值、全年负荷时序分布，设定合理运行工况，保证模拟工况贴合项目实际使用场景。

4.核心模拟计算内容：

（1）20年逐年地下岩土平均温度变化值、温升/温降幅度统计；

（2）长期运行冷热堆积不平衡量计算，区分热堆积、冷堆积风险区域及程度；

（3）地埋管换热器换热效率20年衰减规律、系统COP变化趋势模拟；

（4）针对20年热不平衡问题，出具专项优化对策，包含埋管布局优化、辅助冷热源优化等可行性方案。

5.计算精度要求：模型参数与现场实测数据完全匹配，计算过程完整可追溯，数据迭代稳定、误差可控，模拟结果可直接用于地源热泵系统长效设计、施工图优化及运维方案编制。

三、施工及测试管控要求

1.施工前开展现场踏勘，编制专项施工及测试方案，报招标人审核通过后方可开工。

2.施工全过程做好安全文明施工管控，落实安全防护措施，杜绝安全事故，承担施工期间全部安全责任。

3.测试过程留存施工影像、测试原始数据，以备核查。

4.若遇特殊地质条件（塌孔、地下水、岩层变异等），投标人需自主制定处置方案，及时处理并报备招标人，确保施工及测试顺利完成，相关费用包含在总价内。

5.所有施工与试验必须符合现行国家规范，出具的试验报告能够直接用于地源热泵施工图设计、审图、节能备案。

6.成果质保期18个月，质保期内若因施工、试验原因造成数据失真、参数无效，中标单位须免费重新钻井、复测、重做报告。

7.本次测试井及埋管等需满足后期作为正式地源热泵井使用。

第五章 合同

（仅为参考格式，以最终签约版本为准）

合同编号：

技 术 服 务 合 同 书

项目名称：中国重汽智能制造中心基建项目

地源热泵岩土热物性测试技术服务

甲    方：中国重汽集团济南动力有限公司

乙    方：

签订地点：山东省济南市

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，确保建设项目地源热泵岩土热物性测试技术服务质量，经甲方、乙方协商一致，特签订本合同，双方共同遵守。

1 项目概况

1.1本项目为中国重汽智能制造中心基建项目地源热泵岩土热物性测试技术服务工作。

1.2工作内容

中国重汽智能制造中心基建项目地源热泵岩土热物性测试技术服务，工作内容包括但不限于：乙方根据项目特点及相关资料完成现场踏勘、井位测量定位、8口测试井钻孔施工、HDPE PE100级双U地埋管安装、回填、地层初始温度测试、连续热响应测试、数据采集与拟合计算、岩土热物性参数分析、正式试验报告编制、交付等全部工作内容，包含设备进出场、现场文明施工、场地恢复、复测、技术配合等配套工作。

1.3服务标准及要求

1.3.1技术要求：

    - 编制依据及执行标准：本项目钻井施工、埋管安装、热物性试验、成果验收全过程严格执行国家及行业现行规范标准，主要依据如下：

《地源热泵系统工程技术规范》（GB 50366-2005，2009年版）；

《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）；

《管井技术规范》（GB 50296-2014）；

《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2024）；

《浅层地热能勘查评价规范》（DZ/T0225-2024）；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）；

《地埋管地源热泵系统岩土热响应试验技术规范》（NB/T 11965-202）等相关行业标准；

本项目施工图纸、技术交底文件及甲方专项技术要求；

国家、地方现行安全生产、文明施工及环境保护相关规定。

    - 8个测试孔钻井施工

1.钻孔数量：共计8个独立岩土热物性测试孔，均匀布置于项目规划地源热泵埋管区域内，孔位需结合场地地形、地质条件合理布设，报招标人确认后施工。

2.钻孔参数：单孔有效深度不低于120m，钻孔孔径110-150mm，钻孔垂直度偏差≤1%，孔壁平整、无坍塌、无杂物堆积。

3.埋管要求：每孔安装国标HDPEPE100级双U型地埋换热管，U型管进场需具备合格证书，材质、规格、壁厚符合国标地源热泵专用管道标准，无破损、开裂、老化、凹陷等缺陷，进场材料经甲方查验合格后方可使用。U型管安装全程顺直、无扭曲、无挤压，垂直下入孔底，管间距均匀，管口预留高度满足试验设备接驳要求；管道接口热熔连接严密、牢固，无渗漏隐患。安装完成后进行压力保压测试，保压合格后方可回填。

4.回填封堵：采用原泥浆回填或地热专用回填材料（砂石、膨润土混合填料）分层回填、夯实，确保回填密实、导热均匀，杜绝空隙、沉降，保证地层换热稳定性。

5.井体养护：成井完成后静置养护不少于48小时，使回填材料充分固结、地层温度恢复自然状态，杜绝施工扰动导致的温度偏差，为热物性试验提供合格工况条件。

6.场地处理：施工完成后清理施工现场，平整场地，恢复原有场地地貌，做到工完场清。

7.验收流程：

- 乙方完成8眼试验井全部施工、试验及报告资料整理工作后，自行自检合格，向甲方提交书面验收申请及全套试验成果资料。

- 甲方收到验收申请后3日内，组织现场核查、资料审核、数据核验；若甲方在上述期限内未组织验收，且未向乙方提出书面异议的，视为本项目验收合格。

- 验收合格后双方签署验收文件；甲方主张验收不合格的，应当向乙方出具书面意见，明确不合格的具体内容。验收不合格的，若因乙方施工或测试原因导致，乙方应完成整改、返工、重新试验，直至验收合格，并承担相应整改费用；若因甲方提供资料有误、技术要求变更、未及时配合确认或其他甲方原因导致的，甲方应承担全部整改费用，工期相应顺延。

    - 原位地温测试

全部钻孔及埋管回填完成、地层温度稳定后，开展场地原位初始地温测试，逐孔检测不同深度地层初始温度，记录地层温度分布规律，绘制场地地温梯度曲线，为热响应测试提供基础数据。

    - 岩土热物性（热响应）测试

1.测试方式：采用稳态热响应测试法，分别开展加热、换热模拟测试，全程自动化数据采集，测试过程连续、稳定，无中断、无异常数据。

2.核心测试参数：精准测定场地岩土初始温度、综合导热系数、地层热扩散率、岩土容积比热容、钻孔热阻、单位孔深换热能力、地层冷热恢复特性、地下水情况等核心热物性指标。

3.数据要求：8个测试孔分别独立测试，单孔测试时长不低于48小时，测试数据采样间隔≤5分钟，数据完整率100%；最终取8孔有效测试数据算术平均值作为场地最终热物性参数，确保数据具备代表性、准确性。

    - 20年岩土热不平衡长期模拟计算

1.模拟计算目的：依托本次8孔实测岩土热物性参数、地层结构、初始地温数据，结合项目建筑全年动态冷热负荷，建立地埋管群地下换热数值模型，开展连续20年长期运行热不平衡模拟计算，预测地下岩土温度场逐年变化规律、冷热堆积效应、系统换热衰减特性，校核地源热泵系统长期运行稳定性，为优化埋管间距、系统配比、四季运行策略、冷热平衡调控方案提供核心数据支撑。

2.建模与计算标准：采用行业通用有限长线热源理论、非稳态数值传热模型，严格遵循《地源热泵系统工程技术规范》及地方浅层地热勘察标准，考虑岩土分层热物性、季节负荷波动、埋管群相互热干扰等核心影响因素，保证模型贴合项目实际工况。

3.基础输入条件：以本次现场实测的岩土导热系数、热扩散率、容积比热容、钻孔热阻、初始地温梯度为核心参数；结合常规公共/民用建筑冬夏冷热负荷峰值、全年负荷时序分布，设定合理运行工况，保证模拟工况贴合项目实际使用场景。

4.核心模拟计算内容：

- 20年逐年地下岩土平均温度变化值、温升/温降幅度统计；

- 长期运行冷热堆积不平衡量计算，区分热堆积、冷堆积风险区域及程度；

- 地埋管换热器换热效率20年衰减规律、系统COP变化趋势模拟；

- 针对20年热不平衡问题，出具专项优化对策，包含埋管布局优化、辅助冷热源优化等可行性方案。

5.计算精度要求：模型参数与现场实测数据完全匹配，计算过程完整可追溯，数据迭代稳定、误差可控，模拟结果可直接用于地源热泵系统长效设计、施工图优化及运维方案编制。

1.3.2服务内容

现场踏勘、井位测量定位、8口测试井钻孔施工、HDPE PE100级双U地埋管安装、回填、地层初始温度测试、连续热响应测试、数据采集与拟合计算、岩土热物性参数分析、正式试验报告编制、现场场地恢复、垃圾清运，为总价交钥匙工程。

1.3.3成果交底要求：项目具体实施时，乙方向甲方提供最终完成的成果书面资料各8份，电子版各2份，费用包含在报价中。同时甲方要求增加的份数另行免费赠予。乙方出具的报告知识产权归甲方所有并不得侵犯第三方的知识产权，否则，应承担因此给甲方造成的全部损失。

1.3.4人员要求：乙方拟派项目负责人须具有相关专业中级及以上技术职称。

2 双方权利义务

2.1甲方权利义务

2.1.1项目实施时，甲方应及时向乙方提供现有的技术资料，并对其准确性、可靠性负责。甲方不能提供上述资料，由乙方收集的，甲方不需向乙方支付相应费用。

2.1.2检查、监督乙方的工作，对乙方不符合合同规定的服务内容，甲方有权要求乙方限期改正。

2.1.3乙方服务人员的工作能力及表现不符合合同约定和甲方要求的，甲方有权要求乙方更换工作人员。

2.1.4乙方在从事服务过程中，甲方有权派专人监督、检查。

2.1.5在合同期内，甲方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，如上述信息资料与本项目技术服务工作密切相关，甲方应及时地提供给乙方。

2.1.6在不违反有关国家法律规定和甲方工作制度的前提下，甲方可对乙方的服务工作提供配合。

2.2乙方权利义务

2.2.1在提供符合本合同约定的服务后，乙方有权要求甲方付款。

2.2.2在不违反有关国家法律规定和甲方工作制度的前提下，乙方可以要求甲方对其服务工作提供配合。

2.2.3乙方应按照约定时间和要求以及国家各行业主管部门对岩土热物性测试报告的内容及深度要求完成编制工作，并出具专业报告。

2.2.4在申请政府相关部门审核或召开论证会时，如上述文件内容需要调整，乙方应无偿负责修改和返工，并按照要求提供正式文本。

2.2.5在编制专业报告过程中，因甲方对项目方案提出局部变更造成岩土热物性测试报告修改的，乙方应无偿负责修改；因甲方对项目方案提出重大变更致使岩土热物性测试报告必须进行重新编制的，双方应另行协商确定费用和出具报告书的时间。

2.2.6乙方应积极配合甲方的工作，发现问题及时上报甲方。

2.2.7乙方服务不符合国家及当地政府有关规定而导致甲方遭受的损失，乙方应负责赔偿。

2.2.8乙方对文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的编制费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

2.2.9合同生效后，若乙方主动要求终止或解除合同，乙方应向甲方支付赔偿金。

2.2.10乙方应利用自身资源为甲方做好与有关部门的沟通、协调，保障各成果审核通过。

2.2.11乙方在编制期间应为项目人员缴纳意外伤害保险，如发生意外事故与甲方无关。

2.2.12未经甲方书面同意，乙方不得转委托。否则甲方有权单方解除合同，因此给甲方造成的损失，乙方应该赔偿。

2.2.13乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行本项目技术服务，按本合同规定的时间完成岩土热物性测试报告，并对其负责。

3 工期要求、合同价款及支付方式

3.1工期要求

自接到甲方委托通知的第二天起，10日内完成钻井、埋管、回填与现场试验，5日内完成报告编制。

由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第5条规定办理。

3.2合同价款

合同总价款为       元人民币（大写：人民币        ），该价款为包含   %增值税的总价款，其中不含税价款为      元人民币（大写：人民币         ）。此合同价款包含本项目服务所需人工、机械、材料、进退场、水电、试验检测、数据分析、报告编制、税金、风险、场地恢复等所有费用，为综合考虑工作范围内全部工作内容、服务承诺及不可预见风险等所有费用总和。如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

3.3支付方式

付款方式：半年期商业汇票（银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

乙方施工完成、现场热响应测试结束且交付正式的岩土热物性测试报告，并经甲方审核确认后，甲方支付至合同总价的70%；待项目地源热泵验收合格后，甲方一次性支付剩余全部费用。

甲方付款前，乙方应向甲方提供符合一般纳税人要求税率为   %增值税专用发票，且合同主体名称、银行账户开户姓名寄发票销售名称三者必须一致，符合甲方要求的票据标准，否则甲方有权拒付且不承担任何责任。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

4 甲方、乙方责任

4.1甲方责任

4.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确本项目技术服务任务及技术要求,并按第2条规定提供文件资料。

4.1.2由于甲方原因造成乙方停、窝工，应顺延工期。

4.2乙方责任

4.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行技术服务，按本合同规定的时间提交质量合格的技术服务工作成果资料，并对其负责。

4.2.2由于乙方提供的技术服务工作成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部相关技术服务费用；或因技术服务质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的技术服务费外，还应赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿金为实际损失的100%。

4.2.3在开展本项目技术服务前，提出相关服务纲要或实施组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。

4.2.4在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

4.2.5本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其他责任。

5 违约责任

5.1由于乙方原因造成本项目技术服务工作成果资料质量不合格，不能满足后续工作要求时，其返工费用由乙方承担。若技术服务资料不详尽，不能为甲方后期工作提供依据，影响甲方下步工作安排的，乙方应承担合同含税总价的50%的违约金，若甲方重新选择本项目技术服务单位，乙方应无条件代甲方支付全部本项目技术服务费用。

5.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，已进行本项目技术服务工作的，甲方应据实向乙方支付本项目技术服务费。由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交本项目技术服务成果资料的，每超期一日，应减收服务费500元。逾期超过30天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付相应的违约金。

5.3如果乙方违反本合同约定（含附件，如有）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于甲方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。

6 其他约定事项

6.1合同双方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术材料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息等)负保密责任,并不得向任何人披露上述资料和信息,但正常履行本合同项下义务的除外。任何一方导致合同其他方遭受损失的,泄密方应按本合同含税总价的20%向合同其他方支付违约金,违约金不足以赔偿合同其他方损失的,应按合同其他方的实际损失赔偿。本保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。

6.2因政策性原因暂停本项目技术服务工作，双方互不进行费用和工期索赔，待恢复服务工作时，合同约定的时间相应顺延，其他各项条款仍执行本合同约定。

6.3合同约定本项目技术服务之外的，以及因甲方生产工艺或投资内容发生重大变化等特殊原因需重新开展本项目技术服务的，乙方需服从甲方的要求，并根据甲方认可的计价原则进行取费。

6.4施工前开展现场踏勘，编制专项施工及测试方案，报招标人审核通过后方可开工。

6.5施工全过程做好安全文明施工管控，落实安全防护措施，杜绝安全事故，承担施工期间全部安全责任。

6.6测试过程留存施工影像、测试原始数据，以备核查。

6.7若遇特殊地质条件（塌孔、地下水、岩层变异等），乙方需自主制定处置方案，及时处理并报备甲方，确保施工及测试顺利完成，相关费用包含在合同总价内。

6.8所有施工与试验必须符合现行国家规范，出具的试验报告能够直接用于地源热泵施工图设计、审图、节能备案。

6.9成果质保期18个月，如数据不合格或不满足设计使用，乙方负责无偿复测并重新出具报告，直至合格。

- 本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，甲方、乙方同意向甲方所在地人民法院起诉。

8.本合同自甲方、乙方签字盖章后生效。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

| 甲方： (签章) | 乙方： (签章) |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人： （签字） | 法定代表人/委托代理人： （签字） |
| 日期： | 日期： |

附件1：

相关方安全协议

甲方：

乙方：

乙方在甲方厂区（含园区）开展    项目，根据国家、地方有关安全生产的法律、法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。

一、甲乙双方安全管理职责与权利：

（一）甲方职责与权利

1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。

2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。

3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。

4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。

5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。

6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。

7.对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。

8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。

9、甲方指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。

（二）乙方职责与权利

1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。

2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。

3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。

4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。

5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。

6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。

7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。

8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。

9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。

10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。

11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。

12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。

13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。

14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。

15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。

16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的后果由乙方承担。

17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。

18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。

19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。

20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。

21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。

22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。

23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。

二、其他相关手续办理

乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：

1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。

2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。

3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。

4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。

三、违约责任

因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。

如果乙方违反本合同约定（含附件，如有）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于甲方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。

四、争议解决

本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。

五、附则

1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。

4.按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。

5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

日期：                           日期：

附件2：

廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪检监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪检监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：zgzqjw@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪检监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表	法定代表/授权代表

日 期:	日 期:

附件3：

保密协议

本协议由以下双方于山东省济南市共同签署：

甲方：中国重汽集团     有限公司

公司住所：

法定代表人：

乙方：

公司住所：

法定代表人：

甲乙双方需开展      项目合作。出于该合作目的，甲方已经或将要向乙方提供有关项目的保密信息。经平等协商，双方自愿签订协议如下：

第一条 定义

1、“保密信息”指甲方现在或将来向乙方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。

2、信息提供方：甲方

3、信息接受方：乙方

4、第三方：指本协议双方之外的任何第三方。

5、关联公司：直接或间接控制一方，或者受控于该方，或者与该方共同处于控制之下的任何第三方。

第二条 保密信息的提供

1、本协议所述之保密信息均由协议双方为洽谈合作事项之目的而提供。

2、保密信息的所有权及知识产权归属于甲方或甲方具有合法来源。

3、本协议任何条款均不视为将保密信息的所有权和其他权利转让给乙方。

第三条 保密义务

1、乙方仅能将甲方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。

2、乙方将采取有效措施使用甲方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，乙方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括乙方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。

3、如果乙方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则乙方应事先从甲方得到书面同意。乙方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，乙方应与该第三方承担连带责任。

4、如乙方得悉甲方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，乙方应立即通知甲方。如果甲方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，乙方尽最大限度予以协助。

5、乙方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。

6、乙方应遵从甲方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照甲方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向甲方汇报。

7、乙方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。

8、双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。

在本协议签订后，甲方仅将保密信息向乙方指定联系人：     进行披露，如乙方联系人发生变更，应立即书面通知甲方并做出新的授权。

第四条 保密义务的例外

1、根据有关法律或有管辖权的法院、仲裁机构、交易所或政府机构的要求而披露保密信息。

2、事先取得甲方书面同意而公开的信息。

披露该等保密信息之前，乙方应当立即通知甲方，并提供有关该等命令的通知，协同甲方采取有效措施防范风险。

第五条 保密信息的返还

根据甲方要求或乙方违约时，乙方应立即在甲方要求的时间内向甲方返还所有保密信息并不得保存副本，包括但不限于储存于计算机磁盘、CD-ROM驱动、CD-ROM、硬盘、软件或任何纸质媒介的材料及其备份。因保密信息载体及保密信息介质的特性导致客观上无法返还甲方的，乙方应当于甲方要求的时间内将载有保密信息的载体或介质销毁，或对其进行处理使其不具有保密信息保存和传递功能，以达到乙方不保存任何保密信息的目的，同时乙方应向甲方出具已经归还或销毁全部材料的书面承诺。

第六条 保密期限

除本协议双方另有约定外，本协议的保密期限自甲方提供保密信息之日起至本协议所述保密信息向公众披露或为公众所知悉之日止。

第七条 违约责任

1、如乙方违反本协议约定，应立即停止使用保密信息。如果乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人的行为与本协议相违背，均视为乙方违反本协议。

2、双方确认，基于保密信息的性质，乙方任何违反本协议的行为将对甲方造成不可弥补的损害，乙方（包括乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人），应当对于因违反本协议而给甲方及甲方关联公司造成的全部损失承担赔偿责任及可期待的商业利益损失。

3、在各种情况下，双方一致认为甲方的损失均应被视为最少不低于 1 万元。

4、如乙方违反第三条第5项的约定提交了申请或取得专利或著作权或其他权利注册，则乙方除应按本协议的约定承担违约责任外，还应根据甲方要求，毫不延迟地将该等申请、注册的权利无偿转让给甲方。该等转让或变更涉及所有费用由乙方承担。

5、如果乙方违反本合同约定（含附件，如有）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于甲方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。

第八条 适用法律及争议的解决

本协议受中国现行有效的法律管辖，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方先行协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院诉讼解决。

第九条 继续有效

如果本协议有任何条款或部分因任何原因被判定为无效或不可执行，本协议其他条款不应受到影响，在法律允许的范围内继续具有完全效力。

第十条 协议生效

1、协议双方同意，本协议于双方签署之日起生效。但是如果本协议签订前存在甲方向乙方提供保密信息的，也适用本协议。

2、协议双方对本协议内容的修改或补充，应采用书面形式订立补充协议，补充协议经双方签署生效，成为本协议的有效组成部份、与本协议具有同等法律效力。

3、本协议正本一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

兹此，双方已促使本协议由各自正式授权代表签署或加盖双方公章或合同专用章。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

甲方：中国重汽集团济南动力有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字）

日期：

乙方：

法定代表人或授权代表：                （签字）

日期：

第六章 投标文件格式

一、投标函

致：

根据贵方                 项目招标文件的要求，我方签字代表（印刷体姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交按《投标人须知》要求的，与本投标人相关的全部文件。

据此函，投标人签字代表宣布同意如下：

- 按照贵方提供的招标文件的要求，我们愿以唱标单中所报价格作为结算    *********************项目费用的依据，承担本项目技术服务工作并提供相关服务。

- 我们已经详细阅读招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时，投标人充分理解招标人本次招标活动所采取的程序性办法及相应安排。

- 我们保证：我们将遵守招标文件的全部规定，我们提交的文件中的所有陈述和声明均是真实和正确的。

- 我们同意在投标文件递交截止期起的    日的投标有效期内，严格遵守本投标文件中列明的各项承诺，在期满前，本投标对我方始终有约束力。本投标文件同贵方的招标文件、中标通知书、双方签订的补充、修改文件、答疑文件和附件均将成为约束双方的、用于合同签订的法律依据文件。

- 如果贵方接受我们的投标，我们保证在接到中标通知书后，在招标规定的期限内签署合同、完成并交付规定的全部工作成果。

- 我们保证技术服务工作在投标文件中承诺的项目班子人员的基础上进行，不转包、不分包，否则自愿放弃中标资格并承担违约责任。

投标人名称（盖章）：

授权人签名：                           授权人职务：

地址：                电话：            日期：      年    月    日

二、法定代表人授权书

致:

本授权书宣告，我单位              （以下简称“投标人”）授权   （姓名）为本单位的合法代理人，授权其在                     项目的投标活动中，以本单位的名义，并代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改文件和处理一切与本项目有关的事务，包括合同签订。代理人在本招标及合同签订活动中的一切行为，均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。

有效期：

代理人无权转换委托权。特此委托。

（法定代表人及委托代理人身份证正、反面复印件）

代理人姓名：           性别：

年龄：                 职务：

身份证号：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

三、唱标单

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标内容 |  |
| 1 | 投标报价 | 含税报价： 元（大写： 元，含 %增值税）； 不含税报价： 元。 |
| 2 | 投标工期 （自主竞报） | 自接到甲方委托通知的第二天起， 日内完成钻井、埋管、回填与现场试验， 日内完成报告编制。 |
| 3 | 项目负责人 |  |
| 4 | 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |

注：1、投标人的上述投标应包含了本招标文件中规定的所有工作内容，未能在此列举的工作内容，招标人视为已包含在此投标中，投标人成交后应完成包括上述项目在内的所有工作。

2、为方便唱标，本表需单独制作贰份，并单独密封。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：   年   月   日

四、企业基本情况介绍

| 投标人注册地 及详细住所 |  |  |  |  | 成立 时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人员工 |  | 请投标人简要介绍员工人数、执业资格情况 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人荣誉、企业相关质量、职业健康安全、环保等体系文件一览表及对应证书（后附） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同名称 |  | 中标额（万元） | 规模 |  | 合作单位 | 联系人及联系方式 |  |

投标人（盖单位公章）

日期：   年   月   日

注：本表后应附企业类似业绩的合同、中标通知书（如有）的复印件。

五、近三年财务状况

附：经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（近三年指2023、2024、2025年）的财务审计报告，并加盖公章（包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注）。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。请按以下表格内容如实填写，要求汇总表与财务报告（表）数据必须一致。

| 投标单位资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（**.**%） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金（万元） （流动资产-流动负债） |  |  |  |
| 发展能力状况 （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

六、投标保证金

附：1、投标保证金汇款凭证（加盖单位公章）；

2、投标保证金退还信息（格式）；

投标保证金退还信息

：

请贵公司将                  （项目名称）的投标保证金，退还至我公司以下账户：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

联 行 号：

投标单位（盖单位公章）：

日  期：       年   月  日

备注：以上信息用于退还投标保证金，缺少以上任意一条信息或者任何信息有误均无法退还投标保证金。

七、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 注册证书及编号 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 近三年在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 项目规模 | 开、竣工 日期 |  | 在建或已完 |  |

投标人（盖单位公章）

日期：   年   月   日

八、项目班子配备情况表

| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 注册资格及编号 | 从业时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附毕业证、身份证、职称证、执业资格证明（如有）及社保证明等证明资料。

投标人（盖单位公章）

日期：   年   月   日

九、方案、承诺及其他

1、实施工作方案的重点阐述：

- 场地布置与井位布设方案

- 钻井工艺、防塌孔技术措施

- 双U管下放、保压、施工方案

- 回填工艺

- 静置方案与初始地温测试

- 连续热响应试验方案

- 数据处理、参数计算方法

- 投标人对项目编制进度的规划说明及保障措施；

- 对投标项目的合理化建议；

- 质量保证承诺、工期保证承诺、服务承诺；

- 其他：指其他响应招标文件要求的资料及投标人认为对其成交有利的其它书面材料；

- 以上格式自拟。

十、相关法律法规及行业规范清单

岩土热物性测试相关法律法规、国家及行业现行规范标准

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 颁布部门 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十一、技术偏离表

投标单位名称：

| 序号 | 名称 | 条目号 | 招标要求 | 投标参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标单位对招标文件中的技术条款有异议，请填入此表内。如无异议，则必须填写“无”。

投标单位(盖章)：

投标单位代表(签字)：

十二、商务偏离表

投标单位名称：

| 序号 | 名称 | 条目号 | 招标要求 | 投标参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标单位对招标文件中的商务条款有异议，请填入此表内。如无异议，则必须填写“无”。

投标单位(盖章)：

投标单位代表(签字)：

十三、其它资信材料

（一）无不良行为记录证明材料

须附“信用中国”、“中国裁判文书网”行贿犯罪档案查询结果截图及其他无不良行为记录证明材料。

（二）近三年（2023年7月1日至开标之日）发生的与本项目招标相关的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件）