中国重汽集团济南特种车有限公司

新建危废库技改项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026090059

招 标 人：中国重汽集团济南特种车有限公司

2026年09月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	13

第三部分  合同主要条款	14

第四部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：特种车公司新建危废库技改项目

- 项目编号：ZBGL2026090059

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：本项目为新建64m³丙类库一座，包括智能防火防爆危险废物暂存库（箱体）、防爆电气控制系统、防爆控制系统、通风系统、防爆空调系统、消防灭火系统、防爆烟感报警器、防爆可燃气体检测器、防爆温湿度检测器、防爆视频监控系统、防泄漏系统、防静电装置、自动泄爆装置、防雷系统、防爆照明系统、安全标识标牌与说明、洗眼装置、其他系统等。招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

  - 项目预算38.76万元（含税）。

- 注：投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南特种车有限公司

招标人地址：山东省济南市槐荫区经十西路3100号重汽特种车公司北楼208会议室

商务联系人：李苗

电话：13854132324

邮箱：limiao@sinotruk.com

技术联系人：何文亮    于文成

电话：15066696050   18764159053

邮箱：763779667@qq.com

合格的投标人

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（2）拟投标人应具有相关招标项目的实施及服务能力，具有相应的生产及供货、安装能力；产品认证证书。

（3）拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

（4）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

（5）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

（6）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

（7）拟投标人2023年1月1日至今经第三方审计的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常；

（8）拟投标人2023年1月1日至今供货实例，报名及投标时须提供用户清单、采购合同复印件；

（9）拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

（10）拟投标人最近半年纳税正常；

（11）拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常；

（12）拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（14）不允许代理商投标；

（15）本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

(16)投标文件1正2副共计3份并附U盘电子版（详见本招标文件“第二章 投标文件编制”）。

逾期的投标文件招标人不予受理。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年9月7日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2026年9月12日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年9月12日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至技术联系人邮箱内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2026年9月12日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件（均需逐页加盖公章）和盖章扫描电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

  - 资质文件

    - 具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或复印件（加盖公章）；

    - 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明复印件；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；

    - 投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

    - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

    - 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

    - 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

    - 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

    - 设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源的相关证明材料；

    - 保密承诺函（附件2，需盖章）；

    - 类似业绩证明（注明汇总金额），须提供用户清单、采购合同复印件；

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 技术标

    - 技术配置对比表。

    - 投标设备配置明细表，列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求与分项报价表完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

    - 技术规格偏离表（附件3）；

    - 技术性能、参数的描述；

    - 类似业绩（签订日期为2023年1月1日至今）；

    - 评分标准或“第二部分 技术要求”要求的其他内容。

  - 商务标

    - 开标一览表（附件4）；

    - 投标函（附件5）；

    - 服务承诺函（附件6）投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

    - 商务条款偏离表（附件7）；

    - 分项报价表（附件8）；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币38.76万元（含税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的装订、密封

  - 装订要求

- 投标文件须按招标文件规定的组成顺序装订成册，资格证明文件、技术标文件、商务标文件各自独立成册。每类文件的总册数不得超过两册。所有文件册须分别进行胶装，不得采用活页、散页形式。

  - 纸质文件要求

    - 投标文件正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章，详见附件10。

    - 资质标书、技术标书、商务标书：均须提供一式3份，包括正本1份、副本2份，正、副本均须在封面显著位置明确标注“正本”或“副本”字样。保证正本与副本的内容一致。若正本与副本内容不一致，以正本为准。

    - 开标一览表，另外单独提供1份。

  - 电子文件要求

    - U盘存储版：包含资格标文件、技术标文件、商务标文件的加盖公章的完整电子版文件1份。

    - 系统上传版：投标人须将加盖公章的完整电子标书（含资格、技术、商务标书）扫描件上传至“中国重汽e采通”平台。若纸质版与电子版内容不一致，以系统上传的电子版为准。

  - 封装要求

    - U盘须单独密封于一个袋内；

    - 资质、技术与商务投标书应分别单独包封。即：所有资质投标书（正副本）封装为一包，所有技术投标书（正副本）封装为一包，所有商务投标书（正副本）封装为一包，共三个包封；

    - 开标一览表须单独密封于一个袋内。

- 投标文件的投递

  - 投标方式

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节：

- 投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

- 纸质版投标文件、U盘电子版由投标人在开标日前邮寄到指定地址；或由投标人自行带到开标现场，在开标时当场交予招标负责人。

- 邮寄地址：山东省济南市槐荫区经十西路3100号重汽特种车公司；

- 联系人及联系方式：李苗13854132324

  - 投标文件递交截止时间：2026年9月17日17:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

- 开 户 行：中信银行济南舜耕支行

- 开户名称：中国重汽集团济南特种车有限公司

- 账    号：7372610182600060547

- 纳税人识别号：913701007806234860

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

  - 保证金缴纳截止时间：2026年9月12日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2026年9月18日9:00:00（北京时间）(暂定，以实际通知为准)。

  - 开标地点：山东省济南市槐荫区经十西路3100号重汽特种车公司北楼208会议室

  - 开标方式：线上招标（钉钉视频会议）

- 注：请各投标单位在开标前，先添加商务联系人微信（微信号：13854132324），并发送保证金缴纳凭证。

- 评标

  - 评标方法

- 本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

- 评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

- 投标人得分＝∑评委评价得分/评委人数×40%＋(投标报价最低价/供方投标价）×100×60%

  - 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标公告编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件9）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节（技术标得分≥70分即合格），评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 公开唱标：公示技术标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；采用多轮商务谈判评审，期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

  - 评分标准

评标标准：综合评标，技术部分占比40%，商务部分占比60%。

| 评价类型 | 评审内容 | 内容 | 最高得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 满分100分 | 业绩 | 制造商同类型项目业绩 | 15 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得15分，良得10分，一般得4分(时间以签订日期为准)。投标人在2023年1月1日以来在中国与本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准(须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认)。 |
|  | 产品技术 | 制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺、完善程度 | 15 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得15分，良得10分，一般得4分。 |
|  |  | 产品方案技术先进、各系统完善、性能可 靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势 | 30 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 ①定制系统方案已到达招标要求，设备主要核心部件，具备自身技术优势，打分0-10分。 ②系统配置齐全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-10分。 ③综合评价，打分0-10分。 |
|  | 答疑 | 现场答疑 | 15 | 投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-15分。 |
|  | 技术偏离 | 技术偏离 | 15 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分15分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。 |
|  | 售后服务 | 技术培训方案：对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行 | 5 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得5分，良得3分，一般得1分。 |
|  |  | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施 | 5 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得5分，良得3分，一般得1分。 |
| 商务标 |  | 投标报价 | 100 | 商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分。 |
| 备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、综合评价值相同的，依照业绩、技术、答疑、技术偏离及服务等内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 3、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 4、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。 |  |  |  |  |

定标

本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。

- 交货地点：详见技术要求。

- 交货方式：详见技术要求。

- 质保期：12个月。

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- 付款节点：

A.设备全部到货且无质量问题，经现场安装、调试、终验收合格交付使用后，中标人提交金额为合同价款90%的收据并提供合同价款100%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

B.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待所有合同设备质量保证期届满后支付。

- 付款方式和付款比例不允许偏离

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南特种车有限公司。

第二部分　技术要求

第一章  采购货物概况

一、设备名称：特种车公司新建废物库技改项目（详见下表）

二、设备数量： 1套 （详见下表）

三、设备整体尺寸： 长8000mm × 宽8000mm × 高3200mm

四、设备用途：用于公司危险废物（废矿物油、废油桶、废铅酸蓄电池等）密闭贮存；设备集成防爆、耐火、监测预警、自动联动、防渗、泄爆、防雷防静电等全套安全功能，满足生态环境、应急管理、消防安全现场核查要求，支持24小时无人值守在线监控。

五、分投分中：不允许。

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 供货方式 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建危废库项目 | 智能防火防爆危险废物暂存库 | 箱体 | 套 | 1 | 交钥匙 | 特种车 |
|  |  | 防爆电气控制系统 | 防爆配电箱 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 防爆控制系统 | 防爆PLC远程控制柜 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 通风系统 | 防爆风机带净化箱 | 套 | 4 |  |  |
|  |  |  | 通风百叶 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 消防灭火系统 | 悬挂式干粉喷淋 | 套 | 6 |  |  |
|  |  | 防爆烟感报警器 | 烟感 | 套 | 6 |  |  |
|  |  | 防爆可燃气体检测器 | 气体探测器 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 防爆温湿度检测器 | 温湿度检测器 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 防爆视频监控系统 | 摄像头 | 套 | 3 |  |  |
|  |  | 防泄漏系统 | 集液槽/池 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 防静电装置 | 防静电接地装置 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 自动泄爆装置 | 顶部泄爆窗口 | 套 | 4 |  |  |
|  |  | 防雷系统 | 防雷接地针 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 防爆空调系统 | 防爆空调 | 套 | 3 |  |  |
|  |  | 防爆照明系统 | 防爆照明灯 | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 防爆报警灯 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 防爆应急灯 | 套 | 7 |  |  |
|  |  | 安全环保标识、标牌与说明 | 安全环保标识 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 其他配件设施 | 防爆穿线盒+三通+弯头 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆穿线管+桥架 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 洗眼装置 | 洗眼器 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 信号传输 | 信号传输 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 其他工程 | 其他 | 套 | 1 |  |  |

第二章  技术要求

一、基本要求

1.投标方所提供的服务，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标方在进行服务中所涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投投标方应保证所供货物的安全性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物。

4.投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标方应保证所供货物为中国公布的非淘汰货物，并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物，招标的中标货物不接受试验品（提供证据）。

6.投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标方在服务过程中，要进行设备设施运行状态分析，确保安全经济运行，必需做到服务的完整性和成套性，能保证设备的正常运行、使用。

8.投标方应对服务对象所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，项目应当无条件签署保密协议。

9.投标方在进行施工过程中应自带有关的车辆、设备、工具、仪器仪表等专业设施。

10.因投标方管理不善、操作不当、维护不力等投标方责任造成供电、机械设备、设施故障、事故的，除保证及时修复外，发生的相关费用（含上级管理部门考核）、损失（人员、设备、经济）由投标方按照责任划分进行负责。

11.因招标方责任以及其它不可抗拒因素引起的问题，投标方除保证及时修复外（发生费用双方协商解决），有义务协助招标方与上级管理部门协调解决。

12.投标方在招标方厂区内所有活动均应遵守招标方厂区内的一切有关安全、消防和现场管理的相关规定，由此受到的考核均由投标方负责。

13.投标方需提供近三年内项目业绩证明。

二、执行标准

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件以中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当为所供设备通过招标方将来组织的最终验收之日开始执行的最新标准。

3、采购设备的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。但当标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

4、投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

6、产品需满足CE欧盟防爆、环保认证标准。

7、涉及的主要标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《危险废物贮存污染控制标准》 | GB 18597-2023 |
| 2 | 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 | GB/T 3836.1-2021 |
| 3 | 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》 | GB/T 3836.2-2021 |
| 4 | 《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》 | GB/T 3836.3-2021 |
| 5 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB 50140-2005 |
| 6 | 《点型感烟火灾探测器》 | GB 4715-2024 |
| 7 | 《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》 | GB 15322.1-2026 |
| 8 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 | GB/T 50493-2019 |
| 9 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB 50057-2010 |
| 10 | 《危险化学品仓库储存通则》 | GB 15603-2022 |
| 11 | 《安全色和安全标志》 | GB 2894-2025 |
| 12 | 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》 | GB 38144-2025 |
| 13 | 《危险废物识别标志设置技术规范》 | HJ 1276 |

- 技术规范和技术要求

3.1整体箱体结构要求

1、承重底座：采用国标12#槽钢整体满焊框架，保证整体结构强度。

2、箱体板材：外墙1.2mm瓦楞碳钢板，内墙1.2mm平整碳钢板；底板采用5mm加厚花纹钢板。

3、防火填充：墙体夹层填充50mm（80kg容重）优质岩棉，兼具防火、保温隔热性能。

4、全套防腐工艺：底座涂刷环氧富锌防锈底漆；地面铺设环氧地坪漆；箱体内外整体喷涂环保无甲醛聚氨酯防腐涂层，耐酸碱、有机溶剂长期腐蚀，废铅酸电池存放区域做耐酸碱处理。

5、耐火门（锁杆门）规格：宽4000mm*高2500mm*1套，设置于8m长边中部，带防雨门檐；耐火门（锁杆门）规格：宽1800mm*高2500mm*1套。

6、门锁配置：双锁管理结构（抗冲击机械锁+专业安全锁），满足危废双人双锁管理法规要求。

7、吊装结构：箱体四角预埋专用吊装件，满足整车吊装、厂区移位需求。

8、耐火检测：供方需提供第三方检测报告，防火、耐火极限分别达到2h、4.2h。

9、配套检测资料：随货提供防爆、防水、防尘、防腐、防渗、抗风、静载荷、CE认证全套纸质+电子版报告，满足环评验收标准。

10、底座最大承重要求不低于15吨，可支持3吨叉车在箱子内部转向叉货工作。

- 3.2防爆配电箱与PLC远程控制系统技术要求

1、防爆配电箱2套：铝合金铸压外壳，防爆等级Ex db eb IIB T6 Gb，防护IP66；箱体开合部位做防摩擦火花结构处理。

2、防爆PLC远程控制柜2套：防爆等级Ex db IIB T4Gb，防护IP66。

3、PLC核心功能：24小时不间断采集仓内温湿度、可燃气体实时数据；参数超出设定阈值自动现场声光报警，同步输出联动信号控制风机、防爆空调、消防设备。

4、防爆布线辅材：全套防爆穿线盒、三通、弯头、防爆镀锌线管、桥架成套配置，防爆等级Ex e IIC，防护IP66密封防水。

- 3.3通风及活性炭废气净化系统技术要求

- 1、防爆风机4台，AC220V供电，防爆Ex db IIB T4 Gb、IP65防护，每台配置独立启停开关。

- 2、每台风机配套一体化活性炭吸附净化箱。

- 3、侧面通风百叶5套（300×450mm），内置防虫纱网，保障箱内新风补给。

- 4、自动联动：可燃气体、温湿度超标时系统自动启动全部防爆风机强制换气。

- 3.4消防自动灭火与声光报警系统技术要求

1、悬挂式4KG超细干粉喷淋装置6套。

2、启动逻辑：烟感+高温双重触发，68℃感温玻璃球启动，报警延时30秒后全域自动喷射干粉灭火。

3、覆盖要求：喷淋范围无贮存死角，适配各类有机危废火情。

4、联动逻辑：火情触发同步启动防爆声光报警、全部排烟风机。

- 3.5防爆环境监测传感器系统技术要求

1、防爆烟感报警器6套，防爆Ex d(ib) IIBT6；检测到烟雾声光报警，联动风机排烟。

2、防爆可燃气体探测器5套，防爆Ex d IIC T6 Gb，量程0~100%LEL；安装高度符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第6.1条要求，超标自动报警排风。

3、防爆温湿度探测器5套，防爆Ex db IIC T6 / Ex tb IIIC T80℃Db；温湿度超限联动防爆空调启停。

4、数据存储：所有传感器实时数据统一接入PLC控制柜，支持历史数据查询、导出。

5、资质要求：全部传感器附带第三方防爆检测证书。

- 3.6防爆视频监控系统技术要求

1、箱内防爆摄像机3套，防爆Ex db IIC T6 Gb，1080P高清，带火焰识别功能，箱内无监控盲区。

2、拓展接口：预留标准网络接口，可无缝对接厂区消防中控室监控平台。

3、存储功能：本地录像保存，支持历史回放查询。

4、防爆摄像机需要引线至配电箱，配备交换机，便于连接主机。

- 3.7防泄漏防渗集液系统技术要求

1、箱内全域防腐集液槽，上铺镀锌承重格栅，满足GB 18597防渗强制条款。

2、集液外侧配置带阀门废液排放口，可集中导出泄漏危废液体。

3、底板工艺：整体无缝满焊，多层防腐涂层，耐酸碱、有机溶剂长期浸泡不渗漏。

4、危废间沿边设计，不影响叉车工作。

- 3.8防静电、防雷、泄爆安全系统技术要求

1、防爆人体静电释放装置2套（Ex ia IIC T6 Ga），安装于箱门入口；设备整体连通专用接地桩，接地桩埋深≥0.8m。

2、等电位连接：箱体全部金属构件连通，形成完整防静电接地网络。

3、箱顶自动泄爆窗口4套，规格300*400mm，执行EN 14797，箱内压力超标自动泄压，防止箱体炸裂。

4、独立不锈钢避雷针防雷系统1套，符合GB 50057规范。

5、配套全套防雷线缆、接地连接件。

6、提供泄爆片第三方压力检测报告。

- 3.9防爆空调、照明及应急指示系统技术要求

1、1.5匹冷热变频防爆空调3台，防爆Ex db eb ib mb IIB T4 Gb，IP66防护，由PLC联动自动控温。

2、防爆LED照明灯6套，Exd II CT6、IP65防护，箱内照明无死角。

3、防爆声光报警灯2套，Ex d IIC T5，超标高分贝现场警示。

4、防爆应急指示灯7套，Ex db IIB T6 Gb，断电自动点亮。

5、空调、照明全部线路采用防爆管件密封敷设。

- 3.10安全环保标识、标牌与说明要求

标识符合《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物识别标志设置技术规范》、《安全色和安全标志》要求，包含危废储存间标识、污染防治责任制度、产生工艺流程图、组织架构图、应急预案、管理办法、责任信息公示牌、危废分区、储存设施标识及其他安全标识、专业规范的反光警示胶带，标识两年内不发生老化、褪色，共计2套。

- 3.11洗眼器技术要求

洗眼器1套，防护等级IP66，符合《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备GB38144-2025》压力、流量、高度等技术要求。

- 3.12其他配件设施要求

- 防爆穿线盒+三通+弯头：防爆标志：Exe IIC Gb，防护等级：IP66。产品外壳进行高速抛丸处理，采用高压静电喷塑工艺；镀镍螺丝配套平垫弹垫，更加耐用、美观以及维护方便；产品的螺纹清晰，能更好的与其他接头结合定电压；产品体与盖的结合面采用橡皮密封，密封性好，防水性强。

- 防爆穿线管+桥架：防爆标志：Exd IIC Gb，防护等级：IP66。规格：一寸防爆镀锌管+桥架盒定制。

- 3.13信号传输要求

- 1500米网络线（四路）及管材，地面开槽预埋网络线管，地面修复，箱体相关报警信号传输至中控室。

- 3.14其他工程要求

- 含运费、拼接费、吊车卸货、住宿费、安装接线、箱子网格画线、箱子顶部防晒隔热顶棚（镀锌钢材料）处理，项目出具安全评价报告，办理固废专章报告。

- 供货、工期、运输约定

- 1、交货周期：合同签订后30个自然日内完成生产，45个自然日内完成现场拼接。

- 2、施工分界：供方承担现场卸货、外部电源接线、设备安装施工。

- 3、出厂检验：设备出厂前完成全套自检，出具出厂检测记录表，自检合格方可发货。

- 质保、售后终身维保要求

- 1、整机质保1年。

- 2、质保期内，设备原厂材料、工艺故障，供方免费提供配件、远程/上门维修。

- 3、质保期满提供终身维保服务，仅收取配件成本、合理人工差旅费。

- 4、售后响应：线上即时对接，全国可快速上门检修。

- 随货交付全套资料要求

- 1、第三方检测报告：耐火、防爆、防渗、抗风、静载荷、CE认证纸质+电子档全套。

- 2、技术文件：箱子设备CAD图纸、PLC操作手册、设备运维SOP。

- 3、配件资质：防爆电器、传感器等合格证、3C认证复印件。

- 4、交付资料：出厂合格证、出厂检测记录表。

- 现场验收判定标准

- 1、外观结构验收：箱体焊接完整，涂层均匀无掉漆锈蚀；板材厚度、槽钢底座、门体结构全部与条款一致。

- 2、硬件清点：风机、空调、传感器、消防、监控、静电、防雷、泄爆配件等型号、数量完全匹配需求清单。

- 3、联动功能逐项测试（全部合格方可通过验收）：

- ① 温湿度超标 → 防爆空调自动启停；

- ② 可燃气体超标 → 声光报警+强制排风；

- ③ 烟雾+高温双触发 → 自动干粉喷淋；

- ④ PLC可实时查看、调取全部历史监测数据。

- 4、资料核验：全套检测报告、资质证书、操作手册齐全完整。

- 合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 特种车公司新建危废库技改项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：特种车公司新建危废库技改项目

中国重汽集团济南特种车有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 技术规格偏离表

项目名称：特种车公司新建危废库技改项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

- 附件4 开标一览表

开标一览表

项目名称： 特种车公司新建危废库技改项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建危废库 | 1 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件5 投标函

投标函

致：中国重汽集团济南特种车有限公司：

根据贵方特种车公司新建危废库技改项目招标公告及招标文件，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份副本4份；电子版投标文件两份：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件6 服务承诺函

项目名称：特种车公司新建危废库技改项目

中国重汽集团济南特种车有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 特种车公司新建危废库技改项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件8 分项报价表

| 序号 | 主要内容 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 （未税、元） | 总价 （未税、元） | 税率 | 总价 （含税、元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能防火防爆危险废物暂存库 | 智能防火防爆危险废物暂存库 | 箱体尺寸：长8000mm*宽8000mm*高3200mm | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防爆电气控制系统 | 防爆电气控制系统 | 防爆等级：Ex db eb IIB T6 Gb 防护等级：IP66 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 防爆控制系统 | 防爆PLC远程控制柜 | 防爆标志：Ex db IIB T4Gb 防护等级：IP66 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 通风系统 | 防爆风机带净化箱 | 防爆风机AC220V | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 通风百叶 | 300*450 mm（内部防蚊虫纱网） | 5 | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防灭火系统 | 悬挂式干粉喷淋 | 防护等级IP65 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防爆烟感报警器 | 烟感 | 防爆标志：Ex d（ib）IIBT6 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防爆可燃气体检测器 | 可燃气体检测器 | 防爆标志Ex d IIC T6Gb | 5 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 防爆温湿度检测器 | 防爆温湿度检测器 | 防爆标志 Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°CDb | 5 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防爆视频监控系统 | 防爆视频监控系统 | 防爆标志：Exdb IIC T6 Gb | 3 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 防泄漏系统 | 防泄漏集液槽 | 防腐碳钢板格栅+阀门 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 防静电装置 | 防静电接地装置 | 防爆标志:Ex ia IIC T6Ga | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 13 | 自动泄爆装置 | 顶部泄爆窗口 | 300*400mm | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 防雷系统 | 防雷接地针 | 不锈钢实心针尖 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 防爆空调系统 | 防爆空调 | 防护等级：IP66 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |
| 16 | 防爆照明系统 | 防爆照明灯 | 防护等级：IP65 防爆标志：Exd II CT6 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 防爆报警灯 | 防护等级：IP65 防爆标志：Exd IIC T5 Gb | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 防爆应急灯 | 防爆标志：Exdb IIB T6 Gb； 防护等级：IP66 | 7 | 套 |  |  |  |  |  |
| 19 | 安全环保标识、标牌与说明 | 安全环保标识/制度牌 | 国标 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 20 | 其他配件设施 | 防爆穿线盒+三通+弯头 | 防爆标志：Exe IIC Gb 防护等级：IP66 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 防爆穿线管+桥架 | 防爆标志：Exd IIC Gb 防护等级：IP66 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 22 | 洗眼装置 | 眼面部清洗装置 | 国标 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 23 | 信号传输 | 信号传输材料及施工 | 1500米网络线（四路）及管材，地面开槽预埋网络线管，地面修复，信号传输至中控室 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 24 | 其他 | 其他 | 运费、拼接费、吊车卸货、住宿费、安装接线、箱子网格画线，箱子顶部防晒隔热顶棚（镀锌钢材料）处理，出具安全评价报告，办理固废专章报告 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件9 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

## 附件10 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本/ 2 副本） 项目名称：特种车公司新建危废库技改项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：